Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

###### МЕ51

###### Шкаф холодильный

###### комбинированный

###### ШХК-800

##### ПАСПОРТ

БИЛГ 4.300.048ПС

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ.

1.1. Шкаф холодильный комбинированный предназначен для хранения замороженных пищевых продуктов в низкотемпературном отделении и кратковременного хранения пищевых продуктов, охлаждения напитков в среднетемпературном отделении на предприятиях торговли и общественного питания.

1.2. Изделие изготовлено в климатическом исполнении "У" категории размещения 3 по ГОСТ15150 для работы при температуре окружающего воздуха от 12 до 32С и относительной влажности от 80 до 55% соответственно.

При относительной влажности окружающего воздуха свыше 80% на наружной поверхности изделия возможно образование конденсата, что не является дефектом.

1.3. Изделие обеспечивает хранение и замораживание продуктов при температуре не выше минус 13 С в низкотемпературном отделении и хранение продуктов при температуре от 0 до 7С в среднетемпературном отделении.

1.4.

Изм.

Лист

№   докум.

Подп.

Дата

Лист

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Внимание! Монтаж, пуск, техническое обслуживание и ремонт изделий проводится только специализированными ремонтно-монтажными предприятиями (сервисными службами).

По результатам пуско-наладочных работ должен быть оформлен "Акт пуска изделия в эксплуатацию" - Приложение В. Экземпляры "Акта…" предоставляются дилеру и изготовителю для постановки на гарантийный учёт в 5-дневный срок сервисной службой дилера. В противном случае дилер и изготовитель не несут ответственности по гарантийным обязательствам.

1.5. Паспорт не отражает незначительных конструктивных изменений изделия, внесенных заводом-изготовителем.

1.6. Транспортирование изделия разрешается любым видом транспорта, кроме воздушного, только в упакованном виде в соответствии с Правилами перевозок, действующими на каждом конкретном виде транспорта. При перевозках на автомобильном транспорте скорость не должна превышать 60 км/час. Погрузка, транспортирование, разгрузка должны производиться осторожно, не допуская ударов и толчков. Ориентирование ящика должна быть в соответствии с нанесенными на нём знаками. Кантовать ящик запрещается.

1.7. Отзывы по улучшению эксплуатационных качеств и конструкции изделия просим направлять по адресу изготовителя:

424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. К. Маркса, 133,

ОАО "Контакт", тел. (8362) 42-22-77, факс (8362) 42-12-77.

Изм.

Лист

№   докум.

Подп.

Дата

Лист

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

2.1. Основные технические характеристики соответствуют указанным в таблице 1.

### Таблица 1

| Наименование | - Значение |
| --- | --- |
| Полезный объём, м3 в т.ч. низкотемпературного отделения среднетемпературного отделения | 0,8 0,4 0,4 |
| Внутренний объём, м3 | 0,8 |
| Площадь полок-решёток, включая площадь дна, м2 в т.ч. низкотемпературного отделения среднетемпературного отделения | 3,6 1,8 1,8 |
| Температура полезного объёма, C низкотемпературного отделения среднетемпературного отделения | Не выше минус 13 0…7 |
| Потребление электроэнергии за сутки, кВт·ч, не более | 7,3 |
| Номинальный ток, А | 5,2 |
| Род тока | переменный однофазный |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота, Гц | 50 |
| Габаритные размеры, мм: длина глубина (без ручки) высота (без опор) | 1500 750 1870 |
| Нагрузка (равномерно распределенная) на полку, кг, не более | 14 |
| Масса, кг, не более | 200 |
| Хладагент | R 22 |

Изм.

Лист

№   докум.

Подп.

Дата

Лист

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ.

3.1. Комплектность поставки изделий указана в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- |
| Шкаф ШХК-800 | 1 |
| Паспорт | 1 |
| Полка-решётка | 10 |
| Кронштейн для установки полки-решётки | 32 |
| Поддон для сбора конденсата | 1 |
| Пробка | 1 |
| Пята | 2 |

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ.

Изделие, заводской №________________________________, соответствует техническим условиям БИЛГ 4.300.048ТУ, ГОСТ23833  и признано годным для эксплуатации, упаковано изготовителем согласно технической документации.

Электросхема изделия выполнена на напряжение 220 В.

Дата выпуска ________________________________________________

Холодильный агрегат (компрессор)______________  № ____________

Марка и количество хладона ___________________________________

Начальник ОТК

___________________	      __________________

(личная подпись)			(расшифровка подписи)

М.П.

# 5. РАСПАКОВКА, СБОРКА И ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Изм.

Лист

№   докум.

Подп.

Дата

Лист

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

5.1. Изделие аккуратно освободить от упаковки, соблюдая необходимые меры предосторожности от механического повреждения лицевых поверхностей изделия.

5.2. В пределах помещения изделие допускается перемещать на поддоне или взявшись за корпус.

Запрещается перемещать изделие погрузчиком без поддона во избежание повреждений холодильной и электрической систем!

5.3. Снять изделие с деревянного поддона, вывернув болты крепления. На их место ввернуть опоры.

Запрещается наклонять изделие на угол более 15о во избежание попадания масла из картера компрессора во всасывающий патрубок, что может привести к выходу изделия из строя.

5.4. Придать изделию устойчивое положение регулировкой опор, что обеспечит бесшумную работу изделия и правильный сбор конденсата.

5.5.Изделие должно устанавливаться не ближе 2 м от отопительных приборов и так, чтобы расстояние между стенкой изделия и стеной составляло не менее 100 мм.

Запрещается устанавливать изделие под прямыми солнечными лучами, на сквозняках, вызываемых открыванием дверей, окон или системами искусственного климата, в помещении с особой сыростью! В противном случае эксплуатационные характеристики будут ниже, изделие может выйти из строя, и гарантийные обязательства при этом не действуют.

5.6. Из внутренней камеры достать комплектующие изделия и документацию. Ознакомиться с паспортом. Комплектующие детали освободить от упаковки. Проверить комплектность и отсутствие повреждений.

5.7. Поддон для сбора конденсата установить на пол в машинное отделение изделия, под трубку для слива конденсата. Перед пуском изделия в работу проверить работу системы удаления конденсата.

5.8. Перед пуском изделия в работу проверить работу системы удаления конденсата.

5.9. Внутренние и наружные поверхности изделия промыть нейтральным моющим средством и протереть насухо мягкой тряпкой.

Изм.

Лист

№   докум.

Подп.

Дата

Лист

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

5.10. Кронштейны для установки полок-решеток вставить в пазы швеллеров на необходимой высоте (по 4 кронштейна на одну полку-решетку). На кронштейны установить полки – решетки.

5.11. Если изделие хранилось или транспортировалось при температуре ниже +5оС, то перед подключением к сети необходимо выдержать его при температуре выше +12оС не менее 12 часов.

Запрещается включение в сеть непрогретого изделия. Это может привести к заклиниванию компрессора и выходу изделия из строя.

6. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ К ЭЛЕКТРОСЕТИ.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.

6.1. Электрооборудование изделия соответствует нормам безопасности, предусмотренным ГОСТ23833, ГОСТ Р МЭК 60335-2-24. Электрическая схема холодильного агрегата предусматривает защиту от длительных перегрузок.

6.2. Питающее напряжение сети должно быть в пределах от минус 10% до плюс 10% от номинального при допустимом изменении частоты тока по ГОСТ 13109.

Примечание: Если в вашем регионе перепады питающего напряжения сети превышают указанные, рекомендуется изделие подключать к сети через монитор напряжения. В противном случае изделие может выйти из строя, и гарантийные обязательства при этом не действуют.

6.3. Изделие имеет шнур питания с заземляющей жилой и вилку с заземляющим контактом.

6.4. Изделие должно подключаться к питающей электрической линии (рис.1) через автоматический выключатель электромагнитной защиты с номиналом установки по току 6,3 А.

QF                       XP

1NРЕ

~50Гц

Изделие

220В

Рис.1 Схема подключения изделия к электросети

QF – автоматический выключатель на 6,3А

ХР – трёхполюсный разъем «EVRO» вилка-розетка

.

6.5. Изделие должно быть заземлено. Заземление должно периодически проверяться.

Внимание! Запрещается эксплуатация оборудования с отсутствующим и неисправным заземлением, без автоматического выключателя защиты, со снятыми или неисправными приборами автоматики, а также при повреждении изоляции электропроводов, со снятыми или открытыми щитками машинного отделении. В противном случае изделие может выйти из строя, и гарантийные обязательства при этом не действуют.

7. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

7.1. Продолжительность срока службы изделия и безопасность его в работе зависит от соблюдения правил эксплуатации и требований настоящего паспорта.

7.2. Изделие отвечает своим эксплуатационным характеристикам при работе в помещении, где температура и относительная влажность не превышают соответственно: +32C и 55 % о. в., место установки удовлетворяет вышеизложенным правилам. В противном случае эксплуатационные характеристики будут ниже, что может привести к порче пищевых продуктов. Изделие может выйти из строя, и гарантийные обязательства при этом не действуют.

7.3. После подключения изделия к электросети в соответствии с вышеизложенными правилами, можно приступить к его пуску с панели управления.

Изм.

Лист

№   докум.

Подп.

Дата

Лист

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

7.4. Панель управления представлена на рис.2.

2

1

Рис.2. Панель управления

Изм.

Лист

№   докум.

Подп.

Дата

Лист

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

7.5. Контроллер (1) служит для автоматического поддержания температуры в охлаждаемом объеме. Заводская настройка обеспечивает оптимальный режим работы изделия. Перенастройка контроллера осуществляется только работниками сервисной службы.

7.6. Выключатель (2) служит для включения и отключения холодильной машины. При нажатии на клавишу (2) изделие включается.

7.7. Схема электрическая принципиальная показана в Приложении Б.

7.8. Загрузка изделия производится только после достижения требуемой температуры в полезном объёме.

Изделие загружать охлаждёнными продуктами, равномерно располагая их на полках-решетках и дне. Между продуктами оставлять промежутки не менее 1 см, для циркуляции воздуха.

Запрещается застилать полки бумагой или другим плотным материалом ( это нарушает нормальную циркуляцию воздуха).

При невыполнении требований нарушается циркуляция воздуха, эксплуатационные характеристики изделия ухудшаются, что может привести к порче пищевых продуктов.

7.9. Плотное прилегание уплотнительного профиля двери к корпусу изделия достигается регулировкой двери. Кронштейны для установки двери передвигаются в направлениях: верхние «вперед-назад», нижние  и средние «вправо-влево» и, с помощью шайб, «вперед-назад». Регулировка дверей осуществляется только работниками сервисной службы.

7.10. Температура в разных точках охлаждаемого объёма различается в зависимости от расстояния до испарителя. Контроллер показывает среднюю температуру охлаждаемого объёма.

7.11. Компрессор изделия работает циклично, выключаясь при достижении заданной температуры, и включаясь при повышении её на 2-3оС. При этом температура воздуха в отдельных точках охлаждаемого объёма может кратковременно повышаться и отличаться от показаний контроллера, что не является дефектом.

7.12. Внимание! При частом открывании дверей возможно повышение температуры во внутреннем объёме шкафа.

7.13. Ответственность за техническое обслуживание, его организацию и своевременный ремонт несёт лицо, назначенное руководителем предприятия.

7.14. К эксплуатации изделия допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности и ознакомленные с правилами обращения с изделием.

7.15. Работниками предприятия, где установлено изделие, проводятся следующие работы, не требующие инструмента и разборки:

а) наблюдение за температурой охлаждаемого объёма;

б) наблюдение за состоянием изделия, правильной его загрузкой, системой отвода конденсата;

в) по мере нарастания снеговой «шубы» (не более 5 мм) на стенках шкафа, необходимо производить ее оттаивание. Оттаивание производится при выключенном незагруженном изделии и открытых дверях. После завершения оттаивания необходимо произвести санитарную обработку шкафа и удалить конденсат из ёмкости расположенной в машинном отделении;

г)

Изм.

Лист

№   докум.

Подп.

Дата

Лист

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

визуальный осмотр машинного отделения, при котором проверяется герметичность трубопроводов: появление следов масла в соединениях указывает на утечку хладона;

д) внутренние поверхности оборудования не реже одного раза в неделю промывают нейтральным моющим средством, затем смывают чистой теплой водой и насухо вытирают, после чего оборудование оставляют на ночь с открытыми дверями для проветривания.

Внимание! При появлении каких-либо признаков ненормальной работы изделия, при обнаружении утечки хладона необходимо немедленно отключить изделие от электросети и вызвать работника специализированной организации (сервисной службы дилера).

7.16.

Изм.

Лист

№   докум.

Подп.

Дата

Лист

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Поддержание работоспособности изделия предусматривает техническое обслуживание (ТО) специализированной организацией (сервисной службой дилера), проводимое ежемесячно.

Изм.

Лист

№   докум.

Подп.

Дата

Лист

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

7.17. При техническом обслуживании сервисной службой в обязательном порядке проводятся следующие виды работ:

а) проверка комплектности и технического состояния изделия внешним осмотром;

б) проверка наличия и состояния заземления;

г) проверка стока конденсата;

д) очистка от пыли и грязи конденсатора холодильного агрегата;

е) проверка герметичности холодильной системы.

Проведение технического осмотра отмечается в паспорте-п.8,табл.3.

7.18.Внимание! Остановка и пуск, включенного шкафа происходят автоматически, поэтому проводить санитарную обработку, работу по техническому обслуживанию, работу по устранению неисправностей, регулировку можно только при отключенном от электросети изделии (необходимо вынуть вилку питающего кабеля из розетки).

7.19. Перечень возможных неисправностей и способы их устранения приведены в п.9, табл. 4.

Внимание! Устранение неисправностей должно производиться только специализированной организацией (сервисной службой дилера).

Изм.

Лист

№   докум.

Подп.

Дата

Лист

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

8. УЧЁТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

Таблица 3

| Дата | Вид технического обслуживания | Должность, фамилия и подпись |  |
| --- | --- | --- | --- |

Изм.

Лист

№   докум.

Подп.

Дата

Лист

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

9. ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.

Внимание! Устранение неисправностей должно производиться только специализированной организацией (сервисной службой дилера).

Таблица 4

| Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| 1. Включенное в электросеть изделие не работает. |  |  |
| 1.1. Не загорается табло контроллера. | Отсутствует напряжение в розетке электросети. | Проверить наличие напряжения в розетке электросети. |
|  | Нет контакта штепсельной вилки с розеткой. | Обеспечить контакт штепсельной вилки с розеткой. |
| 1.2. На табло контроллера высвечивается: Е1 или Е2. | Ослабло соединение датчика с контроллером. | Произвести надежное соединение. |
|  | Вышел из строя датчик контроллера. | Заменить датчик. |
| 1.3. На табло контроллера штрихи или беспорядочный набор символов. | Вышел из строя контроллер. | Заменить контроллер. |
| 2. Агрегат не включается. |  |  |
| 2.1. Нет напряжения на клеммнике компрессора: | Разрыв в электроцепи. | Проверить электроцепь и устранить разрыв. |
| 2.2. При принудительном замыкании контактов магнитного пускателя агрегат работает. | Сгорела катушка магнитного пускателя. | Заменить катушку магнитного пускателя. |
|  | Обрыв в цепи управления | Устранить обрыв в цепи управления. |
| 2.3. При установке перемычки на клеммы пускозащитного реле компрессор работает. | Неисправно пускозащитное реле. | Заменить пускозащитное реле. |
| 2.4. Срабатывает защита автоматического выключателя. Мегомметр показывает короткое замыкание между фазами электродвигателя компрессора | Межфазное замыкание электродвигателя. | Заменить компрессор. |
| 2.5. Срабатывает защита автоматического выключателя. Мегомметр показывает короткое замыкание между фазами электродвигателя вентилятора. | Межфазное замыкание электродвигателя вентилятора. | Проверить состояние проводов (кабеля) от электродвигателя вентилятора. Если замыкание во внешних проводах не обнаружено, заменить электродвигатель вентилятора. |

| 3. Через 10-15 сек. после пуска срабатывает пускозащитное реле. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1. Пробиты пусковой или рабочий конденсаторы. | Изм. Лист № докум. Подп. Дата Лист Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата | Заменить конденсаторы. |
| 3.2. Мегомметр показывает замыкание между одной из обмоток и корпусом компрессора. | Замыкание обмоток электродвигателя компрессора на корпус. | Проверить наличие замыкания, прозвонив. В случае повреждения заменить компрессор. |
| 3.3. При снятых штепсельных колодках мегомметр показывает замыкание между пусковой и рабочей обмоткой. | Межобмоточное замыкание электродвигателя компрессора. | Снять клеммник и проверить наличие замыкания, прозвонив выводные концы. В случае повреждения заменить компрессор. |
| 3.4. Компрессор не работает, вентилятор работает. | Обрыв в обмотке электродвигателя компрессора. | Измерить сопротивление обмоток на выводных концах электродвигателя. В случае обрыва в обмотке заменить компрессор. |
| 3.5. Компрессор не работает, вентилятор работает. Напряжение на проходные контакты статора компрессора подается нормальное. Электродвигатель компрессора гудит. | Заклинивание компрессора. | Заменить компрессор. |
| 4. Агрегат после непродолжительной работы отключается |  |  |
| 4.1. Срабатывает тепловая защита компрессора | Не работает электродвигатель вентилятора конденсатора | Проверить контакты. Заменить электродвигатель вентилятора конденсатора. |
|  | Засорение межреберного пространства конденсатора. | Прочистить конденсатор. |
|  | Слабо закреплена крыльчатка вентилятора на валу. | Закрепить крыльчатку на валу. |
|  | Высокая температура на входе в конденсатор. | Температура воздуха на входе в конденсатор не должна превышать температуру окружающего воздуха более чем на 2С. |
|  | Закрыт доступ воздуха к конденсатору. | Обеспечить доступ воздуха к конденсатору. |

| Изм. Лист № докум. Подп. Дата Лист Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата | Наличие неконденсируемых газов (воздуха) в системе. | Установить манометр на жидкостной линии. При повышенном давлении конденсации (давление конденсации должно соответствовать температуре окружающего воздуха на входе в конденсатор плюс 10-12 К), произвести перезарядку холодильного агрегата хладоном. |
| --- | --- | --- |
|  | Количество хладагента в системе превышает норму. | Удалить лишний хладагент. |
| 4.2. Срабатывает тепловая защита компрессора, повышенный потребляемый ток, заниженное сопротивление обмоток. | Межвитковое замыкание обмотки электродвигателя компрессора. | Заменить компрессор. |
| 4.3. Сбилась настройка контроллера. |  | Настроить контроллер в соответствии с таблицей настройки. |
| 5. Повышенная температура в охлаждаемом объёме, холодильный агрегат работает. |  |  |
| . | Большая снеговая шуба на стенках шкафа. | Произвести оттаивание. Проверить контроллер и его настройку. |
|  | Холодильное оборудование загружено теплыми продуктами. | Провести оттаивание испарителя. Обеспечить загрузку оборудования охлажденными (замороженными) продуктами. |
|  | Холодильное оборудование загружено без зазоров между продуктами и ограждением. | Обеспечить зазоры между продуктами и ограждением. |
|  | Не работает вентилятор воздухоохладителя (при наличии). | Проверить контакты. В случае неисправности заменить электродвигатель вентилятора. |
| . | Частичное засорение фильтра-осушителя. Корпус фильтра-осушителя переохлажден. | Заменить фильтр-осушитель. |
|  | Частичная утечка хладона из системы | Установить и устранить место утечки и добавить в систему хладона до нормы. |
| . | Отсутствие в системе хладона. | Установить и устранить место утечки. Систему вакуумировать. Зарядить агрегат хладоном до нормы. |
| Изм. Лист № докум. Подп. Дата Лист Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата Изм. Лист № докум. Подп. Дата Лист Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата | Наличие в системе влаги, замерзающей в дросселирующем устройстве. При включении после остановки на 3-4 часа или прогрева дросселирующего устройства у входа в испаритель нормальная работа восстанавливается. После выключения компрессора слышно журчание хладагента в месте входа капиллярной трубки в испаритель. | Систему осушить с помощью технологического фильтра-осушителя. Перед зарядкой вакуумировать холодильную систему. Если это не помогает, заменить компрессор. |
|  | Засорение капиллярной трубки. После выключения компрессора не слышно журчания хладагента в месте входа в испаритель. Компрессор отключается термопредохранителем. | Заменить фильтр-осушитель, отрезав на 50 мм капиллярную трубку со стороны фильтра-осушителя. Если дефект не устраняется, заменить капиллярную трубку. |
|  | Полное засорение фильтра-осушителя. Потребляемый ток повышен. Конденсатор холодный. | Заменить фильтр-осушитель. |
| 6. Холодильный агрегат работает почти непрерывно с коэффициентом рабочего времени более 0,95. | Частое открывание дверей на длительное время. | Проинструктировать обслуживающий персонал. |
|  | Неплотное прилегание дверей. | Обеспечить прилегание уплотнителя двери к дверному проему. |
| 7. Повышенный шум и дребезжание. | Неустойчивое положение изделия. | Отрегулировать установку изделия. |
|  | Трубопроводы холодильного агрегата соприкасаются с корпусом изделия и между собой. | Устранить касание трубопроводов, осторожно отогнув их в месте касания. |
|  | Шум создается электродвигателем вентилятора. | Сбалансировать крыльчатку вентилятора. |
| 8. При касании к металлическим частям изделия ощущается пощипывание. | Неисправна цепь заземления. | Немедленно отключить изделие от сети. Проверить цепь заземления. |
| 9. Повышенный расход электроэнергии. | Неправильно произведена загрузка изделия. | Загрузить изделие в соответствии с требованиями паспорта. |
|  | Закрыт доступ воздуха к конденсатору. | Обеспечить доступ воздуха к конденсатору. |
| 10. Появляется запах в охлаждаемом объёме изделия. | Нерегулярная и не тщательная уборка охлаждаемого объема. Длительное пребывание изделия в выключенном состоянии. Хранение в изделии несвежих продуктов. | Тщательно вымыть охлаждаемый объём изделия. Проветрить изделие в течение 3-4 часов. |

10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

10.1. Гарантийный срок изделия устанавливается 12 месяцев со дня продажи заводом-изготовителем, но не более 18 месяцев от даты выпуска.

10.2. Гарантийные обязательства осуществляются сервисными службами.

Изм.

Лист

№   докум.

Подп.

Дата

Лист

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

10.3. В пределах гарантийного срока эксплуатации изделия устранение выявленных дефектов и замена вышедших из строя комплектующих изделий производится сервисными службами дилера.

10.4. Гарантийные обязательства не включают техническое обслуживание в течение гарантийного срока.

10.5. Покупатель обязан при проведении пуско-наладочных работ заключить договор с сервисной службой на проведение технического обслуживания.

10.6. Гарантийные обязательства действительны при наличии у Покупателя документов:

- Паспорт на изделие;

- Акт пуска изделия в эксплуатацию;

- Договор с сервисной службой на проведение технического обслуживания.

Акты подписываются Покупателем, представителем сервисной службы дилера и заверяются соответствующими печатями.

10.7. Гарантийному обслуживанию подлежит изделие, эксплуатация которого соответствует требованиям, изложенным в настоящем паспорте.

10.8. Гарантийное обслуживание на изделие не распространяется в случаях, когда:

-  эксплуатация оборудования проводилась с нарушением требований п.1.2 настоящего паспорта;

-   повреждения вызваны не соблюдением правил транспортирования, погрузо-разгрузочных работ, хранения, пуско-наладочных работ;

-  повреждения вызваны не правильным подключением, регулировкой, эксплуатацией в нештатном режиме, либо условиях, не предусмотренных изготовителем;

-  повреждения вызваны сверхнормативными колебаниями в электрической сети;

-  повреждения вызваны пожаром, ударом молнии, затоплением и другими стихийными бедствиями;

-  детали и узлы имеют повреждения, возникшие вследствие нарушения правил эксплуатации;

-  изменена конструкция или комплектация изделия, либо ремонт выполнен лицом, на то не уполномоченным;

Изм.

Лист

№   докум.

Подп.

Дата

Лист

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

-  изделия имеют механические повреждения, следы воздействия химических веществ.

Изм.

Лист

№   докум.

Подп.

Дата

Лист

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

10.9. Гарантия не распространяется на узлы и детали из стекла, лампы расходные материалы.

10.10. При транспортировании изделия к покупателю транспортом, не принадлежащим изготовителю, претензии по качеству и комплектности, механическим повреждениям не принимаются.

10.11. Изготовитель не предоставляет гарантии на совместимость приобретённого оборудования и оборудования Покупателя. Изготовитель не обязан принимать обратно исправное оборудование, если оно по каким либо причинам не подошло Покупателю.

10.12. В случае установления специалистами завода-изготовителя либо специализированной организации, имеющей право осуществлять гарантийный ремонт, фактов, которые свидетельствуют о вине Покупателя в выходе из строя изделия, последний обязуется оплатить все расходы, которые вышеназванные организации понесли при направлении специалистов. При этом обязанность по доказательству вины лежит на Покупателе.

10.13. При несоблюдении вышеперечисленных пунктов изготовитель имеет право немедленно прервать гарантию без дополнительного оповещения.

10.14. Настоящая гарантия не ущемляет прав потребителя, предоставленных ему законодательством. По истечению срока гарантии изготовитель не несёт ответственность за проданный товар.

Изм.

Лист

№   докум.

Подп.

Дата

Лист

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Продольный разрез шкафа ШХК-800

1. Каркас. 2. Внутренний короб. 3. Наружная обшивка. 4. Теплоизоляция. 5. Низкотемпературное отделение. 6. Среднетемпературное отделение. 7. Дверь. 8. Полка-решетка. 9. Перегородка. 10. Испаритель. 11. Контроллер. 12. Холодильный агрегат. 13. Поддон для сбора конденсата.14 Щит электрооборудования. 15. Щиток машинного отделения.

Изм.

Лист

№   докум.

Подп.

Дата

Лист

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Шкаф холодильный комбинированный

ШХК-800 (контроллер 8А)

## Схема электрическая принципиальная.

A1 – холодильный агрегат; A2 – контроллер, Iреле=8А; КМ – пускатель магнитный; RK – датчик контроллера; SA – выключатель клавишный; ХР – вилка; XT – зажим заземляющий рамы изделия.

Изм.

Лист

№   докум.

Подп.

Дата

Лист

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Продолжение приложения Б

Шкаф холодильный комбинированный

ШХК-800 (контроллер 15А)

## Схема электрическая принципиальная.

A1 – холодильный агрегат; A2 – контроллер, Iреле=15А; RK – датчик контроллера; SA – выключатель клавишный; ХР – вилка; XT – зажим заземляющий рамы изделия.

Изм.

Лист

№   докум.

Подп.

Дата

Лист

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ В

АКТ ПУСКА ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Настоящий акт составлен владельцем изделия

___________________________________________

(наименование и адрес организации)

______________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество представителя организации)

и представителем сервисной службы

___________________________________________

(наименование и адрес организации)

______________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество представителя организации)

______________________________________________________________

(№ удостоверения, кем и когда выдано)

(место для оттиска именного штампа)

удостоверяет, что изделие ______________________________________________,

(название изделия)

заводской № ____________________, с холодильным агрегатом (компрессором) __________________ № __________________, приобретенное

" ___ " ___________ 200___ г.  у ____________________________,

(наименование организации)

город ________________________, телефон _______________________________,

пущено в эксплуатацию и принято на обслуживание в соответствии с договором

№ ____________ от " ___ " _________ 200___ г. между владельцем изделия

и организацией

________________________________________________

Акт составлен и подписан

Владелец изделия	Представитель организации,

производившей пуск изделия

Изм.

Лист

№   докум.

Подп.

Дата

Лист

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

в эксплуатацию

______________________		_________________________

(подпись)						(подпись)

" ___ " _______________ 200___ г.

М.П.							М.П.

Изм.

Лист

№   докум.

Подп.

Дата

Лист

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ В

АКТ ПУСКА ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Настоящий акт составлен владельцем изделия

___________________________________________

(наименование и адрес организации)

______________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество представителя организации)

и представителем сервисной службы

___________________________________________

(наименование и адрес организации)

______________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество представителя организации)

______________________________________________________________

(№ удостоверения, кем и когда выдано)

(место для оттиска именного штампа)

удостоверяет, что изделие ______________________________________________,

(название изделия)

заводской № ____________________, с холодильным агрегатом (компрессором) __________________ № __________________, приобретенное

" ___ " ___________ 200___ г.  у ____________________________,

(наименование организации)

город ________________________, телефон _______________________________,

пущено в эксплуатацию и принято на обслуживание в соответствии с договором

№ ____________ от " ___ " _________ 200___ г. между владельцем изделия

и организацией

________________________________________________

Акт составлен и подписан

Владелец изделия	Представитель организации,

производившей пуск изделия

Изм.

Лист

№   докум.

Подп.

Дата

Лист

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

в эксплуатацию

______________________		_________________________

(подпись)						(подпись)

" ___ " _______________ 200___ г.

М.П.							М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

АКТ ПУСКА ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Настоящий акт составлен владельцем изделия

___________________________________________

(наименование и адрес организации)

______________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество представителя организации)

и представителем сервисной службы

___________________________________________

(наименование и адрес организации)

______________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество представителя организации)

______________________________________________________________

(№ удостоверения, кем и когда выдано)

(место для оттиска именного штампа)

удостоверяет, что изделие ______________________________________________,

(название изделия)

заводской № ____________________, с холодильным агрегатом (компрессором) __________________ № __________________, приобретенное

" ___ " ___________ 200___ г.  у ____________________________,

(наименование организации)

город ________________________, телефон _______________________________,

пущено в эксплуатацию и принято на обслуживание в соответствии с договором

№ ____________ от " ___ " _________ 200___ г. между владельцем изделия

и организацией

________________________________________________

Акт составлен и подписан

Владелец изделия	Представитель организации,

производившей пуск изделия

Изм.

Лист

№   докум.

Подп.

Дата

Лист

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

в эксплуатацию

______________________		_________________________

(подпись)						(подпись)

" ___ " _______________ 200___ г.

М.П.							М.П.

Изм.

Лист

№   докум.

Подп.

Дата

Лист

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Изм.

Лист

№   докум.

Подп.

Дата

Лист

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

АКТ-РЕКЛАМАЦИЯ

Настоящий акт составлен владельцем изделия ___________________________________________

(наименование и адрес организации)

______________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество представителя организации)

и представителем сервисной службы

___________________________________________

(наименование и адрес организации)

______________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество представителя организации)

______________________________________________________________

(№ удостоверения, кем и когда выдано)

и удостоверяет, что в процессе ___________________________________

(осмотра, пуска, эксплуатации)

изделия ________________________, заводской № _________________,

с холодильным агрегатом (компрессором) ______________________

№ ________________, приобретенного " ___ " ____________ 200___ г. у __________________, город _______________, тел. _________________,

(наименование организации)

выявлены следующие дефекты завода-изготовителя:

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

Для устранения указанных дефектов необходимо:

________________________________________________

________________________________________________

Акт составлен и подписан

Владелец изделия				Представитель организации

сервисного обслуживания

______________________		_________________________

(подпись)						(подпись

Изм.

Лист

№   докум.

Подп.

Дата

Лист

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

ЛИСТ  РЕГИСТРАЦИИ  ИЗМЕНЕНИЙ

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | № докум. | Входящий №сопрово- дительного докум. и дата | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изме- нённых | заме- ненных | новых | аннули-рованных |  |  |  |  |  |